RS485数码管温湿度传感器协议

主站发送

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 读取数量(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 03 读 |  |  |  |
|  | 06 写 |  |  |  |

| 只读寄存器 读取功能码03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寄存器地址 | 寄存器内容 | 字节数 | 单位 | 备注 |
| 0x0000 | 温度值 | 2 | 0.1℃ | 数据为0X8000时，为探头错误 |
| 0x0001 | 湿度值 | 2 | 0.1%RH |  |
| 读写寄存器 读取功能码03 写功能码 06 |  |  |  |  |
| 0x0002 | 485地址 | 2 |  | 读地址0XFF 写地址1-247 |
| 0x0003 | 波特率 | 2 |  | 0~4 0:1200 1:2400 2:4800 3:9600（默认） 4:19200 |

串口波特率：9600（可以设置），N，8，1

Modbus RTU 通信协议：

- 读取当前温度

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 读取数量(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 长度(1) | 数据(n) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

功能码 0x03

寄存器地址：0x0000

读取数量：0x0001

返回的温度数据长度为两字节，高位在前低位再后，将这两字节转换成10进制数再除以10即为当前温度值；当最高位为1时表示负值，此时需将此值取补加1，也可将此值直接减去65536，即为当前温度值，下面举例说明：

发送帧（地址为1）：01 03 00 00 00 01 84 0A

返回帧：01 03 02 00 DB F8 1F

01地址码，03功能码，02长度，F8 1F crc16校验

00DB即为温度值，最高位为0，所以温度为正，将其转换为10进制=219，在将其除以10：21.9 即为当前温度值；

返回帧：01 03 02 FF 90 F2 3F

FF 90为温度值，最高位为1，所以温度为负，将其转换为10进制=65424，再减去65536=  -11.2 即为当前温度值。

- 读取当前湿度

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 读取数量(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 长度(1) | 数据(n) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

功能码 0x03

寄存器地址：0x0001

读取数量：0x0001

返回的湿度数据长度为两字节，高位在前低位再后，将这两字节转换成10进制数再除以10即为当前湿度值；

发送帧（地址为1）：01 03 00 01 00 01 D5 CA

返回帧：01 03 02 02 32 38 F1

01地址码，03功能码，02长度，38 F1 crc16校验

0232即为温度值,将其转换为10进制=562，在将其除以10：56.2 即为当前湿度值；

- 读取485地址码：

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 读取数量(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 长度(1) | 数据(n) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

地址码 0xff

功能码 0x03

寄存器地址：0x0002

读取数量：0x0001

例如：

发送帧：FF 03 00 02 00 01 30 14

返回帧：FF 03 02 00 01 50 50

FF地址码，03功能码，02长度，01当前模块地址，50 50 crc16校验

注意：使用此命令时485总线上只能接一个温度模块，超过一个将会出错！

- 设置485地址：

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 设置内容(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 寄存器值(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

功能码：0x06

寄存器地址：0x0002

设置内容：2字节(值1-247)

例如，当前的485地址是1，要把485地址改成3：

发送帧（地址为1）01 06 00 02 00 03 68 0B

返回帧：01 06 00 02 00 03 68 0B

- 读取串口波特率：

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 读取数量(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 长度(1) | 数据(n) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

功能码 0x03

寄存器地址：0x0003

读取数量：0x0001

例如：

发送帧（地址为1）：01 03 00 03 00 01 74 0A

返回帧：01 03 02 00 03 F8 45

01地址码，03功能码，02长度，03指当前波特率为9600，F8 45 crc16校验

波特率对应数字：0:1200  1:2400  2:4800  3:9600  4:19200

- 设置串口波特率：

发送帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 设置内容(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

返回帧

| 地址码(1) | 功能码(1) | 寄存器地址(2) | 寄存器值(2) | CRC16校验(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

功能码：0x06

寄存器地址：0x0003

设置内容：2字节(值0-4)

例如，要把波特率改成4800：

发送帧（地址为1）01 06 00 03 00 02 F8 0B

返回帧：01 06 00 03 00 02 F8 0B

波特率对应数字：0:1200  1:2400  2:4800 3:9600  4:19200

注意：使用此命令时模块重新上电，波特率才会更新！

MODBUS指令可以用"Modbus Poll"输入，如下图

也可以使用串口超级终端输入，如下图

CRC16校验程序：

const unsigned char code auchCRCHi[256] = {

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

} ;

const unsigned  char code auchCRCLo[256] = {

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4,0x04,

0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8,

0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,

0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10,

0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,

0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C,

0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0,

0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,

0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C,

0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,

0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54,

0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98,

0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80,0x40

} ;

unsigned int CRC_16(unsigned char *str,unsigned int usDataLen)

{

unsigned char uchCRCHi = 0xFF ; /* high byte of CRC initialized */

unsigned char uchCRCLo = 0xFF ; /* low byte of CRC initialized */

unsigned uIndex ; /* will index into CRC lookup table */

while (usDataLen--)/* pass through message buffer */

{

uIndex = uchCRCHi ^ *str++ ; /* calculate the CRC */

uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex];

uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;

}

return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;

}